
智能接地电阻在线监测仪 LF JDJ （回路法、防爆型）

■产品介绍

智能接地电阻监测仪专为在线监测接地引下线的连接状况、回路接地电阻、金属回路联结电阻而精心设计制造的。在线测试、非接触测量、地线穿心通过、绝不影响防雷接地效果和设施的正常运行，无需自检、实时检测、采用RS485有线通信传输数据，实现远程在线监测。监测仪内置传感器与电路板，完全封闭，具有防雨淋、防尘、耐高低温、防腐、阻燃及防爆等特性，确保野外、矿井下、室内等长时间在线监测的高精度、高稳定性、高可靠性。

可以单个安装使用，也可以通过RS485通讯方式自行组建成有线网络系统使用。有线网络系统由监测仪、监控软件、【通讯器、电源适配器、电脑（以上须用户自备和二次开发）】等组成，适合于近距离（1500米距离内）接地电阻监测。

■产品用途

适用于输电线路杆塔接地；气象防雷接地；石油化工接地；通讯接地；变配电站接地；铁路设施接地；建筑仓库接地；金属回路阻值；电气设备接地等。
■产品特点

● 非接触测量，不影响接地效果和设备的正常运行。
● LCD显示监测值，可设置报警临界值，具有声光报警指示。
● 可独立安装使用，也可以自行组建成有线网络系统使用。

● 内置传感器与电路板，完全封闭，具有防灰尘、耐高低温、防腐、阻燃及防爆。

● 使用超微晶磁芯，具有高精度、高稳定性和高可靠性。
● 对外提供RS485通信方式，通信方式与帧格式可定制。
● 电源与有线通信电路设计有雷电防护线路，产品工作更可靠。

● 本监测箱防爆达标（Ex db ia[ia Ga] mb IIC T6 Gb），适用于爆炸环境，外壳高强度耐腐蚀。
■技术参数

	名称
	智能接地电阻监测仪

	型号
	LF JDJ

	规格
	回路法、485

	电源
	标配12Vdc（可选24Vdc宽电压）

	电阻量程
	0.01Ω～100Ω

	溢出指示
	测试值大于100Ω时，LCD显示“OLΩ”符号

	分辨率
	0.001Ω

	测量精度
	±2%rdg±3dgt(20±5℃，70%RH 以下)

	地线穿孔尺寸
	53mm×20mm

	通信方式
	RS485通信方式(支持ModBus协议)、（选配LoRa、4G、5G）

	网络点数
	1～250个接地点，可扩展

	通讯距离
	约1500米，可扩展

	报警指示
	声光报警、LCD显示

	报警设置
	监测仪面板设置，后台设置

	数据显示
	4位LCD显示

	换档
	全自动换档

	地线干扰电流
	应避免

	外部磁场
	＜40A/m

	外部电场
	＜1V/m

	单次测量时间
	约0.5秒

	功耗
	监测仪：50mA Max

	防护等级
	IP66

	防爆标志
	Ex db ia mb IIC T6 Gb

	工作温湿度
	-20～+55℃；20％RH～90％RH


■监测仪结构

1、地线穿孔尺寸：53mmx20mm
3、电源、RS485通讯进线孔
5、4G天线进线孔
7、POWER指示灯
9、SET键 

11、上箭头键

2、安装螺丝孔Φ7mm
4、监测仪进线孔
6、LCD显示器

8、ALARM指示灯

10、ENTER键

12、下箭头键
[image: image15.png]



   [image: image2.png]94

oelee
O O

|

~T513.5





功能介绍

	POWER指示灯
	工作电源指示，电源接通即显示

	ALARM指示灯
	报警指示灯，被测试值大于设定的临界值时闪烁

	SET键
	进入设置

	上下箭头键
	按SET键进入报警设置后，按上下箭头键改变数字大小

	ENTER键
	报警临界值设置好后，按ENTER键确定保存


■实物图                 
■网络结构

1．独立安装使用

[image: image3.png]FERIFHA —

L i

— e

- s

!II:I7T"IE !

|

]
K
=
S

[ J T T L!!E
o] o o o
[ ] [ ] [ ) [ )
¥ 4L
o))
/ //
HRIA P8 &/ D~




 [image: image4.png]FEfE B2 37 BT —

FL iR

=





可以独立安装使用，也可以组建网络。LCD直接显示被测值，可以通过监测仪设置报警临界值，还具有声光报警功能。

2．有线网络系统

[image: image5.png]R i i B
DC12V





有线网络系统通过RS485通讯方式传输数据，由监测仪、监控软件、【通讯器、电源适配器、电脑（以上须用户自备和二次开发）】等组成，适合于1500米近距离接地电阻监测。
■检测原理及应用

1．检测原理

接地系统监测仪测量接地电阻的基本原理是测量回路电阻。传感器先给被测接地回路一个激励脉冲信号，在被测回路上感应一个脉冲电势E，在电势E的作用下将在被测回路产生电流I。传感器对E及I进行测量，并通过公式：R=E/I即可得到被测回路电阻。

[image: image1.jpg]©oNO®

160 200
144 i
62— ,15 —® 19 1@ ©
2x 7 ® O). ‘(4_[\ /q N
D
1x97 - 18 52 = .
- @ g =
o ‘1254 @] = © -
50 30 76 I ) 1
o | i
250 (@ |[o[e] o=E | |8 300
_\ 1] =]
2 ..
© T == | [ |
® oo o[HHE @
1- 20 90 B — ]
M D)
= 2
] s SEeE oS
122 E% = %

B mm

o



2．回路电阻定义

如图：回路电阻包括A点对地的接地电阻值、接地引下线金属导体的阻值、金属架空线的阻值、接地引下线与金属架空线之间的连接电阻值(接触电阻)、B点对地的接地电阻值的综合值。对形成上述回路的接地系统，可以直接安装监测仪监测，若没有形成回路的接地系统，需要增加辅助接地极使其形成回路，再安装监测仪，见后述单点接地系统。
若监测仪测试出的地网A、地网B回路的综合值为5欧，即：RA+RB+R架空线+R接地引下线=5.0Ω，那地网A、地网B两个并联起来对地的实际接地电阻值一定小于等于2.5Ω，据此可以判断地网A并联了地网B后的实际接地电阻值是否合格。若地网A、地网B两者加起来的接地电阻值小于工程标准要求值，那地网A、地网B都是合格的。
3．金属回路的联结电阻检测

[image: image12.png]EMsITE




若地网A、地网B在地面上、下都连接在一起，则监测仪测试出的是金属回路的电阻值，其值一般很小，零点几欧姆，这就是金属回路的联结电阻值，也是等电位电阻值，不是接地电阻值。所以本监测仪也能非常方便地检测金属回路的联结电阻值。
在大型地网中，例如变电站接地、油库接地、楼盘建筑接地等，它们在地下都是一个整体的大型地网，同时有多根接地引下线引出地面，并在地面上也连接在一起的，如下图。对于这样的大型接地系统，其地网最大对角线距离一般几百米到几千米，测试这样的大型地网的接地电阻是非常麻烦和困难的。若真有其接地电阻不合格，那问题也是出在接地引下线与地网间的连接位置(图中箭头所指的焊接位置)，工程改造就是开挖接地引下线位置，再重新焊接接地引下线。实际是不可能把地下的整个网进行改造，否则整个地网、地面工程都将推倒重建，这是不可能的，除非整个工程报废。
所以，对于大型地网，我们可以在主接地引下线和支接地引下线上安装监测仪，监测接地引下线与地下网间的连接状况就可以了，通过检测其金属回路联结电阻值来判断接地引下线的接地状况。
4．单点接地系统

若地网A、地网B之间若没有架空线，在地面上没有连接在一起，则地网A、地网B为独立的单点接地。则监测仪不能直接测试单点接地系统的接地电阻值，会显示“OL”溢出符号，表示超出监测仪的上量限。此时需要增加一个或两个辅助地极，构成回路，再安装监测仪。对于近距离内有2个或2个以上的单点接地系统，可以将各单点接地系统的接地引下线在地面上用金属导体连接起来，形成回路，再安装本监测仪监测。
[image: image13.png]1z

//
\%X %%?T)/////////// %




5．三点法

下图中，被测试接地极为A，另做的两个辅助地极为B、C。地极A、B、C在地面上连接在一起。在三个接地极的接地引下线上分别安装一个监测仪，能精确测试出A点的接地电阻值。计算如下：
R1=RA+RB∥RC--------(1)；
R2=RB+RA∥RC--------(2)；
R3=RC+RA∥RB--------(3)。
其中：R1、R2、R3为监测仪的检测结果；RA、RB、RC为三个接地极对地的接地电阻值。通过对上述三个三元方程求解，可以精确得出被测接地极RA的接地电阻值，同时也知道辅助地极RB、RC的接地电阻值及RA、RB、RC三点并联后的接地电阻值。
三点法检测还带来另外一个优点：由于增加的辅助地极B、C是并联于被测接地极A，这样并联后的实际接地电阻值会小于RA，起到改善被测接地极的作用。RA∥RB∥RC＜RA。实际施工时，辅助地极B、C的接地电阻值要求控制在被测试接地系统工程标准要求值的10倍以内，若工程要求接地电阻值不能超过4Ω，那么RC＜40Ω、RB＜40Ω，当然RB、RC越小越好，更能改善被测接地系统。
6．应用

(1).输电系统杆塔接地
它们通过架空地线连接，组成多点接地系统，检测非常方便，其等效电路见下右图。
[image: image6.png]//,'.///




  [image: image7.png]R1

RO





其中：R1为预测的接地电阻，R0为所有其它杆塔的接地电阻并联后的等效电阻，即R0=R2∥R3∥R4∥…∥Rn，若n越大(接地点越多)，R0值越接近于0，远远小于R1，从工程角度可以视R0=0，这样，监测仪所得的数据就应该是R1的值。
可以对每个杆塔都安装监测仪，同时测试各杆塔的接地电阻值。
[image: image8.png]-

im= == A
/="

&)
i





(2).机房、发射塔接地
机房、发射塔接地在野外一般是独立的，将两者连接起来，构成二点回路，再安装监测仪，如下图。也可另做2个辅助接地极，用三点法监测。
[image: image14.png]i &
o BN

o B




[image: image9.png]& &3 B —

BRI

— JE & P 34 At

0

R





(3).建筑物接地
若R1～R6…Rn在地下是独立的接地体，没有连接在一起，构成多点接地系统，检测能非常方便检测接地电阻值。若R1～R6…Rn在地下是连接在一起的，则为单点接地系统，测试接地电阻按单点接地系统进行检测，直接安装即检测金属回路电阻，可以判断接地状况的好坏。
对于大型的建筑地网，监测其接地状态——接地引下线与地网间的等电位值就可以了。因为这类大型地网，若接地出问题只会是接地引下线与地网间的连接处，所以监测判断等电位值是否合格即可。
（4）.储油罐、装卸点接地
油站主要设施的接地电阻及连接电阻，须符合JJF2-2003《接地式防静电装置检测规范》的要求。

[image: image10.png]FL iR

FEIEIHT «—

—> eI 37 Bh

o I — A =
& =

LB

7

fi# s pEiE iR

fi it &

[

\
Y,

r

2 0 o 3E Hh iR

0 1 33 i




■接线说明

[image: image11.png]5B EER —  ~_/

ERINE R 2

B JE . RS48538 i,

54G7

50





	端子标识
	接线说明

	钳头
	与钳头相接 

	A
	接RS485输出的A端

	B
	接RS485输出的B端

	V+
	接DC12V的正极

	V-
	接DC12V的负极

	4G模块外置天线
	接迷你小蘑菇头天线


请按照以上端子标识进行连接
操作步骤:
①.将监测仪穿过监测仪进线孔与电路板连接
②将4G天线穿过4G天线进线孔与4G模块连接 (有线通讯时无此步骤)
③.分别将RS485 A、B接入“A”“B”端(“G”端可不接)
④.分别将电源正极、负极接入“V+”“V-”端
注意：机箱进线孔堵头尚未打通；连接电源时正负极切勿错接。




